## 锂电池选型
负载功率（kW） | UPS功率（kVA） | 3.2V模组内电芯串联数量 | 电池组数量 | 功率因数cosφ（0.8~1） | 逆变器效率μ（0.9~1） | 电池输出效率 | 放电时间(h) | 电芯放电倍率 | 电芯平台电压(V) | 计算电池容量(Ah) | 标称电压
500 | 600 | 160 | 2 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.25 | 4 | 3.05 | 141.91 | 512
Note on G1: 整体取0.95

## UPS
UPS单机容量（kVA）
3
5
6
10
15
20
25
30
40
45
50
60
75
80
90
100
120
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800