## 太行UR
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 电池启动 | 高度 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 通讯 | 显示屏 | 安装 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证
1 | 太行 UR-0010SPS | 太行Power系列1kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置2 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
2 | 太行 UR-0010SPL | 太行Power系列1kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
3 | 太行 UR-0020SPS | 太行Power系列2kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置4 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
4 | 太行 UR-0020SPL | 太行Power系列2kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
5 | 太行 UR-0030SPS | 太行Power系列3kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置6 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
6 | 太行 UR-0030SPL | 太行Power系列3kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
7 | 太行 UR-0060SPL | 太行Power系列6kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
8 | 太行 UR-0100SPL | 太行Power系列10kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 96.96% | 2.2%/3.1% | 0.8%/1.4% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
9 | 太行 UR-0100NPL | 太行Power系列10kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | PF：0.8 (16-17节电池 ) / 0.9 (18-19节电池 ) / 1.0 (20节电池 ) | √ |  | √
10 | 太行 UR-0150NPL | 太行Power系列15kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 |  | √ |  | √
11 | 太行 UR-0200NPL | 太行Power系列20kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 |  | √ |  | √
12 | 太行 UR-0100TPL | 太行Power系列10kVA三三/三单/单单长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
13 | 太行 UR-0150TPL | 太行Power系列15kVA三三/三单/单单长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
14 | 太行 UR-0200TPL | 太行Power系列20kVA三三/三单/单单长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
15 | 太行 UR-0300TPL | 太行Power系列30kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
16 | 太行 UR-0400TPL | 太行Power系列40kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 3.1%/3.3% | 0.8%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √

## UR泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输入频率范围 (Hz) | 频率跟踪范围(Hz) | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 输出THDU | 输出电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 输出电压相位偏差 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | ECO模式转换时间 | 效率 | 输出功率因数 | 输出电流峰值系数 | 过载能力(min) | 音频噪音 （dB）
1 | 太行 UR-0010SPS | 太行Power系列1kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
2 | 太行 UR-0010SPL | 太行Power系列1kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
3 | 太行 UR-0020SPS | 太行Power系列2kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
4 | 太行 UR-0020SPL | 太行Power系列2kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
5 | 太行 UR-0030SPS | 太行Power系列3kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
6 | 太行 UR-0030SPL | 太行Power系列3kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
7 | 太行 UR-0060SPL | 太行Power系列6kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
8 | 太行 UR-0100SPL | 太行Power系列10kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.997/0.991/0.986 | 2.2%/3.1%/3.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.55% | 49.99 | 0.8%/1.4% | 单相 | -2.26%/1.71% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.96%/96.31%/96.17% | 1 | 3 | 10 | /
9 | 太行 UR-0100NPL | 太行Power系列10kVA三进单出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
10 | 太行 UR-0150NPL | 太行Power系列15kVA三进单出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
11 | 太行 UR-0200NPL | 太行Power系列20kVA三进单出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
12 | 太行 UR-0100TPL | 太行Power系列10kVA三三/三单/单单长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
13 | 太行 UR-0150TPL | 太行Power系列15kVA三三/三单/单单长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
14 | 太行 UR-0200TPL | 太行Power系列20kVA三三/三单/单单长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
15 | 太行 UR-0300TPL | 太行Power系列30kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
16 | 太行 UR-0400TPL | 太行Power系列40kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.990/0.985 | 3.1%/3.3%/4.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/2.2% | 0.19%/0.83% | -2.26%/1.53% | 20/0 | 0.11° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.56%/96.11% | 1 | 3 | 10 | /
|  |  |  | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% | [5 empty] | 阻性/非线性 | 平衡/不平衡 | 空→满/满→空 | 空→满/满→空 |  |  | 逆→旁/旁→逆 |  | 100%/ 50%/ 30% |  |  | 125%

## 昆仑UE
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 冷启动 | 主旁不同源 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 通讯 | 显示屏 | 安装 | 走线方式 | 开关品牌 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证 | 抗震
1 | 昆仑 UE-0010SPS | 昆仑Power系列1kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置2 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | / |  | √ |  | √
2 | 昆仑 UE-0010SPL | 昆仑Power系列1kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | / |  | √ |  | √
3 | 昆仑 UE-0020SPS | 昆仑Power系列2kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置4 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | / |  | √ |  | √
4 | 昆仑 UE-0020SPL | 昆仑Power系列2kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | / |  | √ |  | √
5 | 昆仑 UE-0030SPS | 昆仑Power系列3kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置6 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | / |  | √ |  | √
6 | 昆仑 UE-0030SPL | 昆仑Power系列3kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | / |  | √ |  | √
7 | 昆仑 UE-0060SPS | 昆仑Power系列6kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
8 | 昆仑 UE-0060SPL | 昆仑Power系列6kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
9 | 昆仑 UE-0100SPS | 昆仑Power系列10kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
10 | 昆仑 UE-0100SPL | 昆仑Power系列10kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.36% | 2.7%/3.1% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
11 | 昆仑 UE-0100NPL | 昆仑Power系列10kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.14% | 2.3%/3.7% | 0.8%/2.6% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 | PF：0.8 (16-17节电池 ) / 0.9 (18-19节电池 ) / 1.0 (20节电池 ) | √ |  | √
12 | 昆仑 UE-0150NPL | 昆仑Power系列15kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.14% | 2.3%/3.7% | 0.8%/2.6% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
13 | 昆仑 UE-0200NPL | 昆仑Power系列20kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 不支持 | 96.14% | 2.3%/3.7% | 0.8%/2.6% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
14 | 昆仑 UE-0100TPL | 昆仑Power系列10kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 不支持 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
15 | 昆仑 UE-0150TPL | 昆仑Power系列15kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 不支持 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
16 | 昆仑 UE-0200TPL | 昆仑Power系列20kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 不支持 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
17 | 昆仑 UE-0300TPL | 昆仑Power系列30kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 不支持 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
18 | 昆仑 UE-0400TPL | 昆仑Power系列40kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 不支持 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
19 | 昆仑 UE-0600TPL | 昆仑Power系列60kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 正泰 |  | √ |  | √
20 | 昆仑 UE-0800TPL | 昆仑Power系列80kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 良信 |  | √ |  | √
21 | 昆仑 UE-1000TPL | 昆仑Power系列100kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.26% | 1.3%/1.6% | 0.7%/1.5% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 良信 |  | √ |  | √
22 | 昆仑 UE-1200TPL | 昆仑Power系列120kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 良信 |  | √ |  | √
23 | 昆仑 UE-1600TPL | 昆仑Power系列160kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 良信 |  | √
24 | 昆仑 UE-1800TPL | 昆仑Power系列180kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 良信 |  | √
25 | 昆仑 UE-2000TPL | 昆仑Power系列200kVA三进三出长机 | 0.9(报告1) | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 | 后 | 良信 |  | √
34 | 昆仑UE-2000TAL-1 | UE 200KVA，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 下（上） | 溯高美 |  | √ | √ | √
35 | 昆仑UE-3000TAL-1 | UE 300KVA，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 下（上） | 溯高美 |  | √ | √ | √
36 | 昆仑UE-4000TAL-F-1 | UE 400KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √
37 | 昆仑UE-5000TAL-F-1 | UE 500KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √
38 | 昆仑UE-6000TAL-F-1 | UE 600KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √ | √
39 | 昆仑UE-8000TAL-F-1 | UE 800KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.25% | 1.2%/1.6% | 0.7%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √
[12 empty] | 满载 | 满载/半载 | 阻性/非线性

## UE泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输入频率范围(Hz) | 频率跟踪范围(Hz) | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 输出THDU | 输出电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 输出电压相位偏差 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | ECO模式转换时间 | 效率 | 输出功率因数 | 输出电流峰值系数 | 过载能力(min) | 音频噪音 （dB）
1 | 昆仑 UE-0010SPS | 昆仑Power系列1kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
2 | 昆仑 UE-0010SPL | 昆仑Power系列1kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
3 | 昆仑 UE-0020SPS | 昆仑Power系列2kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
4 | 昆仑 UE-0020SPL | 昆仑Power系列2kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
5 | 昆仑 UE-0030SPS | 昆仑Power系列3kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
6 | 昆仑 UE-0030SPL | 昆仑Power系列3kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
7 | 昆仑 UE-0060SPS | 昆仑Power系列6kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
8 | 昆仑 UE-0060SPL | 昆仑Power系列6kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
9 | 昆仑 UE-0100SPS | 昆仑Power系列10kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
10 | 昆仑 UE-0100SPL | 昆仑Power系列10kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.985 | 2.7%/3.1%/4.8% | / | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 单相 | -1.95%/1.91% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.36%/96.33%/96.78% | 1 | 3 | 10 | /
11 | 昆仑 UE-0100NPL | 昆仑Power系列10kVA三进单出长机 | 三相：304~476 | 0.993/0.988/0.982 | 2.3%/3.7%/4.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.39% | 49.99 | 0.8%/2.6% | 单相 | -1.60%/1.74% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | / | 96.14%/96.30%/96.08% | 1 | 3 | 10 | /
12 | 昆仑 UE-0150NPL | 昆仑Power系列15kVA三进单出长机 | 三相：304~476 | 0.993/0.988/0.982 | 2.3%/3.7%/4.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.39% | 49.99 | 0.8%/2.6% | 单相 | -1.60%/1.74% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | / | 96.14%/96.30%/96.08% | 1 | 3 | 10 | /
13 | 昆仑 UE-0200NPL | 昆仑Power系列20kVA三进单出长机 | 三相：304~476 | 0.993/0.988/0.982 | 2.3%/3.7%/4.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.39% | 49.99 | 0.8%/2.6% | 单相 | -1.60%/1.74% | 0/0 | 单相 | 0 | 0 | / | 96.14%/96.30%/96.08% | 1 | 3 | 10 | /
14 | 昆仑 UE-0100TPL | 昆仑Power系列10kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
15 | 昆仑 UE-0150TPL | 昆仑Power系列15kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
16 | 昆仑 UE-0200TPL | 昆仑Power系列20kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
17 | 昆仑 UE-0300TPL | 昆仑Power系列30kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
18 | 昆仑 UE-0400TPL | 昆仑Power系列40kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
19 | 昆仑 UE-0600TPL | 昆仑Power系列60kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
20 | 昆仑 UE-0800TPL | 昆仑Power系列80kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
21 | 昆仑 UE-1000TPL | 昆仑Power系列100kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.998/0.992/0.991 | 1.3%/1.6%/2.7% | / | 45~55可调 | 1 | 0.28% | 49.99 | 0.7%/1.5% | 0.17%/0.94% | -2.36%/1.91% | 20/0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 97.26%/97.36%/96.97% | 1 | 3 | 10 | /
22 | 昆仑 UE-1200TPL | 昆仑Power系列120kVA三进三出长机 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
23 | 昆仑 UE-1600TPL | 昆仑Power系列160kVA三进三出长机 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
24 | 昆仑 UE-1800TPL | 昆仑Power系列180kVA三进三出长机 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
25 | 昆仑 UE-2000TPL | 昆仑Power系列200kVA三进三出长机 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
34 | 昆仑UE-2000TAL-1 | UE 200KVA，只含维修旁路开关 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
35 | 昆仑UE-3000TAL-1 | UE 300KVA，只含维修旁路开关 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
36 | 昆仑UE-4000TAL-F-1 | UE 400KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
37 | 昆仑UE-5000TAL-F-1 | UE 500KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
38 | 昆仑UE-6000TAL-F-1 | UE 600KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
39 | 昆仑UE-8000TAL-F-1 | UE 800KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：304~476 | 0.999/0.996/0.993 | 1.2%/1.6%/2.7% | / | 48~52可调 | 1 | 0.32% | 49.99 | 0.7%/1.7% | 0.29%/1.51% | -2.72%/1.09% | 20/0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 97.25%/97.31%/97.02% | 1 | 3 | 10 | /
|  |  |  | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% | [5 empty] | 阻性/非线性 | 平衡/不平衡 | 空→满/满→空 | 空→满/满→空 | 正常/电池 |  | 逆→旁/旁→逆 |  | 100%/ 50%/ 30% |  |  | 125%

## 祁连UM
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 冷启动 | 模块高度 | 主旁不同源 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 显示屏 | 通讯 | 模块数量 | 安装 | 走线方式 | 开关品牌 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证 | 抗震
1 | 祁连UM-0900TFL-FS/15 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM满配90kVA机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.81% | 0.8%/1.6% | 0.6%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 机架/塔式 | 后 | 良信 | 下单前需确定安装方式；32节及以上时输出功率不降额；30～32节电池默认功率因数0.9 | √ |  | √
2 | 祁连UM-1200TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.02% | 0.8%/1.9% | 0.7%/1.8% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
3 | 祁连UM-1200TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.02% | 0.8%/1.9% | 0.7%/1.8% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
4 | 祁连UM-2000TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.02% | 0.8%/1.9% | 0.7%/1.8% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
5 | 祁连UM-2000TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.02% | 0.8%/1.9% | 0.7%/1.8% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
6 | 祁连UM-1250TFL-FF 祁连UM-0250TFL-M | 125kVA 机柜，配置主路输入、旁路输入、输出及维修旁路四个开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.11% | 1.3%/1.6% | 0.6%/1.4% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤5 | 塔式 | 上 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
7 | 祁连UM-1800TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.04% | 1.5%/2.5% | 0.7%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
8 | 祁连UM-1800TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.04% | 1.5%/2.5% | 0.7%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
9 | 祁连UM-3000TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.04% | 1.5%/2.5% | 0.7%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
10 | 祁连UM-3000TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.04% | 1.5%/2.5% | 0.7%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
11 | 祁连UM-2000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM200kVA机柜，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.1%/2.0% | 0.9%/1.4% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤4 | 塔式 | 下(可选上走线，成本不变，下单前非标) | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
12 | 祁连UM-3000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM300kVA机柜，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.1%/2.0% | 0.9%/1.4% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下(可选上走线，成本不变，下单前非标) | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
13 | 祁连UM-4000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配400kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.1%/2.0% | 0.9%/1.4% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤8 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
14 | 祁连UM-5000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配500kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.1%/2.0% | 0.9%/1.4% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
15 | 祁连UM-6000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配600kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.1%/2.0% | 0.9%/1.4% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤12 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √ | √
16 | 祁连UM-8000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配800kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.1%/2.0% | 0.9%/1.4% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤16 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
17 | 祁连UM-3000TFL-FS/100 祁连UM-3000TFL-FF/100 祁连UM-3000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列300kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.5% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤3 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
18 | 祁连UM-4000TFL-FS/100 祁连UM-4000TFL-FF/100 祁连UM-4000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列400kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.5% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤4 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
19 | 祁连UM-5000TFL-FS/100 祁连UM-5000TFL-FF/100 祁连UM-5000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列500kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.5% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤5 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
20 | 祁连UM-6000TFL-FS/100 祁连UM-6000TFL-FF/100 祁连UM-6000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列600kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.5% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
21 | 祁连UM-8000TFL-FS/100 祁连UM-8000TFL-FF/100 祁连UM-8000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列800kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 1 | 3 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.5% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤8 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
22 | 祁连UM-10000TFL-FS/100 祁连UM-10000TFL-FF/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列1000kVA机框，含单开关/四开关 | 1 | 3 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.5% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
23 | 祁连UM-12000TFL-FS/100 祁连UM-12000TFL-FF/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列1200kVA机框，含单开关/四开关 | 1 | 2 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.5% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤12 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
24 | 祁连UM-0900TFL-D 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 96.81% | 0.8%/1.6% | 0.6%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 上 | 国产 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
25 | 祁连UM-0900TFL-S 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 96.81% | 0.8%/1.6% | 0.6%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 上 | 国产 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
26 | 祁连UM-1250TFL-D 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 25k:97.11% 30k:97.04% | 25k:1.3%/1.6% 30k:1.5%/2.5% | 25k:0.6%/1.4% 30k:0.7%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 25k≤5 30k≤4 | 塔式 | 上 | 国产/合资 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% 25k、30k模块严禁混用 | √ | √ | √
27 | 祁连UM-1250TFL-S 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 25k:97.11% 30k:97.04% | 25k:1.3%/1.6% 30k:1.5%/2.5% | 25k:0.6%/1.4% 30k:0.7%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 25k≤5 30k≤4 | 塔式 | 上 | 国产/合资 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% 25k、30k模块严禁混用 | √ | √ | √
[13 empty] | 满载 | 满载/半载 | 阻性/非线性

## UM泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入频率范围(Hz) | 频率跟踪范围(Hz) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出THDU | 三相电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 三相电压相位偏差 | 输出功率因数 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | 输出电流峰值系数 | 系统效率 | 功率模块效率 | 过载能力(min) | 输出电流不均衡度 | 音频噪音 （dB）
1 | 祁连UM-0900TFL-FS/15 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM满配90kVA机柜，只含手动维修旁路开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.998/0.995/0.993 | 0.8%/1.6%/2.4% | 0.29% | 49.99 | 1 | 0.6%/1.2% | 0.22%/0.67% | -2.61%/2.39% | 20/20 | 0.11/0.07 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.81%/96.58%/96.39% | 96.92%/96.63%/96.46% | 10 | 0.8%/2.5% | /
2 | 祁连UM-1200TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA机柜，只含手动维修旁路开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.996/0.995/0.993 | 0.8%/1.9%/2.2% | 0.45% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.8% | 0.31%/0.57% | -1.82%/1.41% | 0/0 | 0.04/0.06 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.02%/97.23%/96.94% | 97.06%/97.26%/97.02% | 10 | 1.1%/1.8% | /
3 | 祁连UM-1200TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.996/0.995/0.993 | 0.8%/1.9%/2.2% | 0.45% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.8% | 0.31%/0.57% | -1.82%/1.41% | 0/0 | 0.04/0.06 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.02%/97.23%/96.94% | 97.06%/97.26%/97.02% | 10 | 1.1%/1.8% | /
4 | 祁连UM-2000TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.996/0.995/0.993 | 0.8%/1.9%/2.2% | 0.45% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.8% | 0.31%/0.57% | -1.82%/1.41% | 0/0 | 0.04/0.06 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.02%/97.23%/96.94% | 97.06%/97.26%/97.02% | 10 | 1.1%/1.8% | /
5 | 祁连UM-2000TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.996/0.995/0.993 | 0.8%/1.9%/2.2% | 0.45% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.8% | 0.31%/0.57% | -1.82%/1.41% | 0/0 | 0.04/0.06 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.02%/97.23%/96.94% | 97.06%/97.26%/97.02% | 10 | 1.1%/1.8% | /
6 | 祁连UM-1250TFL-FF 祁连UM-0250TFL-M | 125kVA 机柜，配置主路输入、旁路输入、输出及维修旁路四个开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.997/0.992/0.990 | 1.3%/1.6%/2.9% | 0.38% | 49.99 | 1 | 0.6%/1.4% | 0.15%/0.59% | -1.18%/1.93% | 0/0 | 0.01/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.11%/97.02%/96.35% | 97.13%/97.10%/96.45% | 10 | 0.6%/0.8% | /
7 | 祁连UM-1800TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.996/0.992 | 1.5%/2.5%/3.0% | 0.36% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.6% | 0.13%/0.83% | -2.16%/2.01% | 20/20 | 0.07/0.09 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.04%/97.26%/96.83% | 97.10%/97.32%/96.87% | 10 | 0.8%/1.2% | /
8 | 祁连UM-1800TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.996/0.992 | 1.5%/2.5%/3.0% | 0.36% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.6% | 0.13%/0.83% | -2.16%/2.01% | 20/20 | 0.07/0.09 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.04%/97.26%/96.83% | 97.10%/97.32%/96.87% | 10 | 0.8%/1.2% | /
9 | 祁连UM-3000TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.996/0.992 | 1.5%/2.5%/3.0% | 0.36% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.6% | 0.13%/0.83% | -2.16%/2.01% | 20/20 | 0.07/0.09 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.04%/97.26%/96.83% | 97.10%/97.32%/96.87% | 10 | 0.8%/1.2% | /
10 | 祁连UM-3000TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.996/0.992 | 1.5%/2.5%/3.0% | 0.36% | 49.99 | 1 | 0.7%/1.6% | 0.13%/0.83% | -2.16%/2.01% | 20/20 | 0.07/0.09 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.04%/97.26%/96.83% | 97.10%/97.32%/96.87% | 10 | 0.8%/1.2% | /
11 | 祁连UM-2000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM200kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.1%/2.0%/2.9% | 0.39% | 49.99 | 1 | 0.9%/1.4% | 0.26%/0.93% | -1.96%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.16%/96.85%/96.62% | 10 | 0.4%/1.4% | /
12 | 祁连UM-3000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM300kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.1%/2.0%/2.9% | 0.39% | 49.99 | 1 | 0.9%/1.4% | 0.26%/0.93% | -1.96%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.16%/96.85%/96.62% | 10 | 0.4%/1.4% | /
13 | 祁连UM-4000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配400kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.1%/2.0%/2.9% | 0.39% | 49.99 | 1 | 0.9%/1.4% | 0.26%/0.93% | -1.96%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.16%/96.85%/96.62% | 10 | 0.4%/1.4% | /
14 | 祁连UM-5000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配500kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.1%/2.0%/2.9% | 0.39% | 49.99 | 1 | 0.9%/1.4% | 0.26%/0.93% | -1.96%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.16%/96.85%/96.62% | 10 | 0.4%/1.4% | /
15 | 祁连UM-6000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配600kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.1%/2.0%/2.9% | 0.39% | 49.99 | 1 | 0.9%/1.4% | 0.26%/0.93% | -1.96%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.16%/96.85%/96.62% | 10 | 0.4%/1.4% | /
16 | 祁连UM-8000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配800kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.1%/2.0%/2.9% | 0.39% | 49.99 | 1 | 0.9%/1.4% | 0.26%/0.93% | -1.96%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.16%/96.85%/96.62% | 10 | 0.4%/1.4% | /
17 | 祁连UM-3000TFL-FS/100 祁连UM-3000TFL-FF/100 祁连UM-3000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列300kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 线电压:270~478 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 49.99 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.91% | -1.12%/1.39% | 0/0 | 0.06/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.50%/97.38%/97.16% | 97.63%/97.44%/97.19% | 10 | 0.7%/0.3% | /
18 | 祁连UM-4000TFL-FS/100 祁连UM-4000TFL-FF/100 祁连UM-4000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列400kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 线电压:270~478 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 49.99 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.91% | -1.12%/1.39% | 0/0 | 0.06/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.50%/97.38%/97.16% | 97.63%/97.44%/97.19% | 10 | 0.7%/0.3% | /
19 | 祁连UM-5000TFL-FS/100 祁连UM-5000TFL-FF/100 祁连UM-5000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列500kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 线电压:270~478 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 49.99 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.91% | -1.12%/1.39% | 0/0 | 0.06/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.50%/97.38%/97.16% | 97.63%/97.44%/97.19% | 10 | 0.7%/0.3% | /
20 | 祁连UM-6000TFL-FS/100 祁连UM-6000TFL-FF/100 祁连UM-6000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列600kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 线电压:270~478 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 49.99 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.91% | -1.12%/1.39% | 0/0 | 0.06/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.50%/97.38%/97.16% | 97.63%/97.44%/97.19% | 10 | 0.7%/0.3% | /
21 | 祁连UM-8000TFL-FS/100 祁连UM-8000TFL-FF/100 祁连UM-8000TFL-F/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列800kVA机框，含单开关/四开关/无开关 | 线电压:270~478 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 49.99 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.91% | -1.12%/1.39% | 0/0 | 0.06/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.50%/97.38%/97.16% | 97.63%/97.44%/97.19% | 10 | 0.7%/0.3% | /
22 | 祁连UM-10000TFL-FS/100 祁连UM-10000TFL-FF/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列1000kVA机框，含单开关/四开关 | 线电压:270~478 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 49.99 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.91% | -1.12%/1.39% | 0/0 | 0.06/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.50%/97.38%/97.16% | 97.63%/97.44%/97.19% | 10 | 0.7%/0.3% | /
23 | 祁连UM-12000TFL-FS/100 祁连UM-12000TFL-FF/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列1200kVA机框，含单开关/四开关 | 线电压:270~478 | / | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 49.99 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.91% | -1.12%/1.39% | 0/0 | 0.06/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.50%/97.38%/97.16% | 97.63%/97.44%/97.19% | 10 | 0.7%/0.3% | /
24 | 祁连UM-0900TFL-D 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 使用15kVA功率模块参数
25 | 祁连UM-0900TFL-S 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 使用15kVA功率模块参数
26 | 祁连UM-1250TFL-D 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 使用25/30kVA功率模块参数
27 | 祁连UM-1250TFL-S 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 使用25/30kVA功率模块参数
[6 empty] | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% |  |  |  | 阻性/非线性 | 平衡/不平衡 | 空→满/满→空 | 空→满/满→空 | 正常/电池 |  |  | 逆→旁/旁→逆 |  | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% | 125% | 100%/ 50%

## 泰山UT
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 冷启动 | 主旁不同源 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 显示屏 | 通讯 | 安装 | 走线方式 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证
1 | 泰山UT-0010SPS | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池 | 0.8(报告0.9) | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
2 | 泰山UT-0010SPL | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池 | 0.8(报告0.9) | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
3 | 泰山UT-0020SPS | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池 | 0.8(报告0.9) | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
4 | 泰山UT-0020SPL | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池 | 0.8(报告0.9) | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
5 | 泰山UT-0030SPS | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置8节12V7Ah电池 | 0.8(报告0.9) | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
6 | 泰山UT-0030SPL | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机8节电池 | 0.8(报告0.9) | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
7 | 泰山UT-0060SPS | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置16节12V7Ah电池 | 0.8(报告0.9) | 无 | 无 | 无 | 无 | 16 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
8 | 泰山UT-0060SPL | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 16 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
9 | 泰山UT-0100SPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 16 | 无 | 无 | 无 | 0.9211 | 4.7%/7.4% | 1.0%/2.7% | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下 |  | √
10 | 泰山UT-0150SPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8 | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 16 | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 2.4英寸 | 可选SNMP/485/干接点 | 塔式 | 下
11 | 泰山UT-0100NPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 16 | 无 | 无 | 无 | 0.9511 | 2.9%/5.3% | 0.9%/2.6% | 2.4英寸 | 标配232，无485，可选SNMP | 塔式 | 下 |  | √
12 | 泰山UT-0150NPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 16 | 无 | 无 | 无 | 0.9511 | 2.9%/5.3% | 0.9%/2.6% | 2.4英寸 | 标配232，无485，可选SNMP | 塔式 | 下 |  | √
13 | 泰山UT-0200NPL | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 16 | 无 | 无 | 无 | 0.9511 | 2.9%/5.3% | 0.9%/2.6% | 2.4英寸 | 标配232，无485，可选SNMP | 塔式 | 下 |  | √
14 | 泰山UT-0100NPL-E | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 32 | 无 | 无 | 无 | 0.9511 | 2.9%/5.3% | 0.9%/2.6% | 2.4英寸 | 标配232，无485，可选SNMP | 塔式 | 下 |  | √
15 | 泰山UT-0150NPL-E | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 32 | 无 | 无 | 无 | 0.9511 | 2.9%/5.3% | 0.9%/2.6% | 2.4英寸 | 标配232，无485，可选SNMP | 塔式 | 下 |  | √
16 | 泰山UT-0200NPL-E | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 32 | 无 | 无 | 无 | 0.9511 | 2.9%/5.3% | 0.9%/2.6% | 2.4英寸 | 标配232，无485，可选SNMP | 塔式 | 下 |  | √
17 | 泰山UT-0300NPL-E | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8(报告0.9) | 8 | 可选 | 可选 | 无 | 32 | 无 | 无 | 无 | 0.9511 | 2.9%/5.3% | 0.9%/2.6% | 2.4英寸 | 标配232，无485，可选SNMP | 塔式 | 下 |  | √
18 | 泰山UT-0100TPL-6P | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8(报告0.9) | 6 | 可选 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 有 | 有 | 0.9548 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
19 | 泰山UT-0200TPL-6P | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8(报告0.9) | 6 | 可选 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 有 | 有 | 0.9548 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
20 | 泰山UT-0300TPL-6P | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8(报告0.9) | 6 | 可选 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 有 | 有 | 0.9548 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
21 | 泰山UT-0400TPL-6P | 泰山Power系列40kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8(报告0.9) | 6 | 可选 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 有 | 有 | 0.9548 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
22 | 泰山UT-0600TPL-6P | 泰山Power系列60kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8(报告0.9) | 6 | 可选 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 有 | 有 | 0.9548 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
23 | 泰山UT-0800TPL-6P | 泰山Power系列80kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8(报告0.9) | 6 | 可选 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 有 | 有 | 0.9548 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
24 | 泰山UT-1000TPL-6P | 泰山Power系列100kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 无 | 有 | 0.9548 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
25 | 泰山UT-1200TPL-6P | 泰山Power系列120kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 无 | 有 | 0.9565 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
26 | 泰山UT-1600TPL-6P | 泰山Power系列160kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 30-32 | 无 | 无 | 有 | 0.9565 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
27 | 泰山UT-2000TPL-6P | 泰山Power系列200kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 30-34 | 无 | 无 | 有 | 0.9565 | 4.8%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
28 | 泰山UT-3000TPL-6P | 泰山Power系列300kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 30-34 | 无 | 无 | 有 | 0.9565 | 4.7%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
29 | 泰山UT-4000TPL-6P | 泰山Power系列400kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 30-34 | 无 | 无 | 有 | 0.9565 | 4.7%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
30 | 泰山UT-5000TPL-12P | 泰山Power系列500kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 40 | 无 | 无 | 有 | 0.9565 | 4.7%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √
31 | 泰山UT-6000TPL-12P | 泰山Power系列600kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 0.9 | 6 | 自带 | 可选 | 无 | 40 | 无 | 无 | 有 | 0.9565 | 4.7%/6.9% | 0.7%/2.9% | 7英寸 | 可选SNMP卡/干接点卡 | 塔式 | 下 |  | √

## UT泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输入频率范围 （Hz） | 频率跟踪范围(Hz) | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 输出THDU | 三相电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 三相电压相位偏差 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | ECO模式转换时间 | 效率 | 输出功率因数 | 输出电流峰值系数 | 过载能力(min) | 音频噪音 （dB）
1 | 泰山UT-0010SPS | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
2 | 泰山UT-0010SPL | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
3 | 泰山UT-0020SPS | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
4 | 泰山UT-0020SPL | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
5 | 泰山UT-0030SPS | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置8节12V7Ah电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
6 | 泰山UT-0030SPL | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机8节电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
7 | 泰山UT-0060SPS | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置16节12V7Ah电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
8 | 泰山UT-0060SPL | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
9 | 泰山UT-0100SPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 单相：175.7~264.3 | 0.995/0.991/0.981 | 4.7%/7.4%/9.6% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.26% | 49.97 | 1.0%/2.7% | 单相 | -3.74%/3.13% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 92.11%/93.07%/92.79% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
10 | 泰山UT-0150SPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池
11 | 泰山UT-0100NPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 三相:304~456 | 0.999/0.997/0.992 | 2.9%/5.3%/7.5% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.19% | 50.02 | 0.9%/2.6% | 单相 | -3.74%/3.59% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 95.11%/94.38%/93.25% | 0.9 | 3 | 10 | 62.1
12 | 泰山UT-0150NPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 三相:304~456 | 0.999/0.997/0.992 | 2.9%/5.3%/7.5% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.19% | 50.02 | 0.9%/2.6% | 单相 | -3.74%/3.59% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 95.11%/94.38%/93.25% | 0.9 | 3 | 10 | 62.1
13 | 泰山UT-0200NPL | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 三相:304~456 | 0.999/0.997/0.992 | 2.9%/5.3%/7.5% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.19% | 50.02 | 0.9%/2.6% | 单相 | -3.74%/3.59% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 95.11%/94.38%/93.25% | 0.9 | 3 | 10 | 62.1
14 | 泰山UT-0100NPL-E | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 三相:304~456 | 0.999/0.997/0.992 | 2.9%/5.3%/7.5% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.19% | 50.02 | 0.9%/2.6% | 单相 | -3.74%/3.59% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 95.11%/94.38%/93.25% | 0.9 | 3 | 10 | 62.1
15 | 泰山UT-0150NPL-E | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 三相:304~456 | 0.999/0.997/0.992 | 2.9%/5.3%/7.5% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.19% | 50.02 | 0.9%/2.6% | 单相 | -3.74%/3.59% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 95.11%/94.38%/93.25% | 0.9 | 3 | 10 | 62.1
16 | 泰山UT-0200NPL-E | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 三相:304~456 | 0.999/0.997/0.992 | 2.9%/5.3%/7.5% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.19% | 50.02 | 0.9%/2.6% | 单相 | -3.74%/3.59% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 95.11%/94.38%/93.25% | 0.9 | 3 | 10 | 62.1
17 | 泰山UT-0300NPL-E | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 三相:304~456 | 0.999/0.997/0.992 | 2.9%/5.3%/7.5% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.19% | 50.02 | 0.9%/2.6% | 单相 | -3.74%/3.59% | 20/20 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 95.11%/94.38%/93.25% | 0.9 | 3 | 10 | 62.1
18 | 泰山UT-0100TPL-6P | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.976/0.959/0.941 | 4.8%/6.9%/9.2% | / | 48~52可调 | 1 | 0.4% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.24%/0.65% | -2.53%/0.93% | 40/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.48%/95.06%/94.81% | 0.9 | 3 | 10 | /
19 | 泰山UT-0200TPL-6P | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.976/0.959/0.941 | 4.8%/6.9%/9.2% | / | 48~52可调 | 1 | 0.4% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.24%/0.65% | -2.53%/0.93% | 40/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.48%/95.06%/94.81% | 0.9 | 3 | 10 | /
20 | 泰山UT-0300TPL-6P | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.976/0.959/0.941 | 4.8%/6.9%/9.2% | / | 48~52可调 | 1 | 0.4% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.24%/0.65% | -2.53%/0.93% | 40/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.48%/95.06%/94.81% | 0.9 | 3 | 10 | /
21 | 泰山UT-0400TPL-6P | 泰山Power系列40kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.976/0.959/0.941 | 4.8%/6.9%/9.2% | / | 48~52可调 | 1 | 0.4% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.24%/0.65% | -2.53%/0.93% | 40/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.48%/95.06%/94.81% | 0.9 | 3 | 10 | /
22 | 泰山UT-0600TPL-6P | 泰山Power系列60kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.976/0.959/0.941 | 4.8%/6.9%/9.2% | / | 48~52可调 | 1 | 0.4% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.24%/0.65% | -2.53%/0.93% | 40/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.48%/95.06%/94.81% | 0.9 | 3 | 10 | /
23 | 泰山UT-0800TPL-6P | 泰山Power系列80kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.976/0.959/0.941 | 4.8%/6.9%/9.2% | / | 48~52可调 | 1 | 0.4% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.24%/0.65% | -2.53%/0.93% | 40/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.48%/95.06%/94.81% | 0.9 | 3 | 10 | /
24 | 泰山UT-1000TPL-6P | 泰山Power系列100kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.976/0.959/0.941 | 4.8%/6.9%/9.2% | / | 48~52可调 | 1 | 0.4% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.24%/0.65% | -2.53%/0.93% | 40/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.48%/95.06%/94.81% | 0.9 | 3 | 10 | /
25 | 泰山UT-1200TPL-6P | 泰山Power系列120kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /
26 | 泰山UT-1600TPL-6P | 泰山Power系列160kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /
27 | 泰山UT-2000TPL-6P | 泰山Power系列200kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /
28 | 泰山UT-3000TPL-6P | 泰山Power系列300kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /
29 | 泰山UT-4000TPL-6P | 泰山Power系列400kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /
30 | 泰山UT-5000TPL-12P | 泰山Power系列500kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /
31 | 泰山UT-6000TPL-12P | 泰山Power系列600kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /
32 | 泰山UT-8000TPL-12P | 泰山Power系列800kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 三相:285~476 | 0.972/0.960/0.945 | 4.7%/6.9%/9.3% | / | 48~52可调 | 1 | 0.58% | 49.99 | 0.7%/2.9% | 0.29%/0.86% | -2.33%/1.36% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.65%/95.32%/95.05% | 0.9 | 3 | 10 | /

## 电池泰尔
序号 | 型号 | 气密性 | 容量(Ah) | 大电流放电 | 容量保存率 | 密封反应效率 | 气体析出 | 安全阀 | 充电效率 | 再充电性能 | 防酸雾性能 | 端电压均衡性 | 容量一致性 | 电池间连接电压降 | 防爆性能 | 封口剂性能 | 热失控敏感性 | 低温敏感性 | 过度放电 | 内阻偏差 | 内阻偏差
1 | SP12-250b | 50kPa | 280.7/255.2/204.6 | 合格 | 98.7% | 99% | 0.03/0.25 | 18/14 | 88% | 98.3% | 无逸出 | 13mV/19mV/112V | 1.1% | 4.0mV | 符合 | 符合 | 25.8/11.7% | 0.99 | 99.2% | 2.35mΩ | 5.1% | 初次检验
2 | GBT12-250 | 50kPa | 267.5/242.7/215.4 | 合格 | 98.9% | 98.6% | / | 21/15 | / | / | 无逸出 | 7mV/10mV/73V | 0.7% | 3.7mV | 合格 | 合格 | 25.9/27.0% | / | 99% | 1.87mΩ | 4.7% | 初次检验
|  |  | 10h/3h/1h |  |  |  | 浮充/均充 | 开阀/闭阀 |  |  |  | 开路/浮充/放电 |  |  |  |  | 温度/增长率

## 配置计算公式
铅 酸 电 池 配 置 计 算 表 | [8 empty] | 开 关 盒 配 置 计 算 表
UPS容量VA | 功率因数 | 电池节数 | 单格个数 | 电池逆变效率 | 单格功率 | 电池功率 | 组数 |  | UPS容量VA | 功率因数 | 电池节数/组 | 终止电压 | 单格个数 | 电池逆变效率 | 最大电流
544000 | 1 | 36 | 6 | 0.95 | 2651.0721 | 617.12 | 4.2959 |  | 60000 | 1 | 40 | 1.75 | 6 | 0.95 | 150.3759
544000 | 1 | 38 | 6 | 0.95 | 2511.542 | 617.12 | 4.0698 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
544000 | 1 | 40 | 6 | 0.95 | 2385.9649 | 617.12 | 3.8663 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
544000 | 1 | 42 | 6 | 0.95 | 2272.3475 | 617.12 | 3.6822 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
544000 | 1 | 44 | 6 | 0.95 | 2169.059 | 617.12 | 3.5148 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
544000 | 1 | 46 | 6 | 0.95 | 2074.7521 | 617.12 | 3.362 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
544000 | 1 | 48 | 6 | 0.95 | 1988.3041 | 617.12 | 3.2219 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
544000 | 1 | 50 | 6 | 0.95 | 1908.7719 | 617.12 | 3.093 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
根据UPS参数修改填入 | 实际值、计算值均可 | 根据UPS具体配置填入 |  | 根据UPS具体型号修改填入 |  | 查表后填入进行计算 | 结果越接近1越优，不得超过1 |  | 根据UPS参数修改填入 |  | 根据UPS具体配置填入 |  |  | 根据UPS具体型号修改填入
*电池恒功率计算公式 W = PL÷(N*6*η)（W/block） | [8 empty] | *电池总开关容量和电池汇流盒容量不得低于最大放电电流
W为所需电池的每单格功率，单位为W/block | [8 empty] | *最大放电电流计算公式I=PL/(N*1.75*6*η)
PL为负载功率(=UPS额定容量*功率因数），Watts | [8 empty] | PL为负载功率，单位为W
6为12V电池内2V单格个数 | [8 empty] | N为单组电池节数
N为单组电池节数 | [8 empty] | 10.5为12V电池放电截止电压，即1.75*6
η为电池逆变效率，泰山UT系列取0.94 | [8 empty] | η为电池逆变效率，一般高频机取0.95，工频机取0.94
一般查表 1.75V截止电压 | [8 empty] | *分组开关盒容量计算
*电池配置示例： | [8 empty] | 分组开关电流I分=总电流I/（N-1），N为电池组数，N需要≥2
以泰山20k机型为例，计算15分钟电池配置。 | [8 empty] | *电池开关盒电压等级选型：
步骤一：计算所需单格功率：W=20000*0.9/（30*6*0.94）≈106.4 | [8 empty] | 单组电池不超过20节选择-250VDC
步骤二：查艾特电池恒功率放电表，SP12-38在1.75V15min时放电功率为120.2W/Cell | [8 empty] | 单组电池在20-36节选择-500VDC
步骤三：用需求功率除以电池功率=106.4/120.2=0.89，取整为1，该数字越接近1越好，但是不可超过1 | [8 empty] | 单组电池在38节及以上时选择-750VDC
步骤四：采用SP12-38型号电池1组30节可满足需求
锂 电 池 配 置 计 算 表
功率W | 功率因数 | 时间min | 额定电压V | 电池放电效率K1 | 逆变效率K2 | 电池容量C | 512V100Ah | 512V200Ah | 512V70Ah | 512V140Ah | 512V210Ah | 512V280Ah
160000 | 1 | 60 | 512 | 0.93 | 0.95 | 353.7068 | 3.5371 | 1.7685 | 5.053 | 2.5265 | 1.6843 | 1.2632 | 备电时间≥1h
160000 | 1 | 30 | 512 | 0.9 | 0.95 | 182.7485 | 1.8275 | 0.91374 | 2.6107 | 1.3053 | 0.87023 | 0.65267 | 备电时间≥30min
300000 | 1 | 15 | 512 | 0.84 | 0.95 | 183.5644 | 1.8356 | 0.91782 | 2.6223 | 1.3112 | 0.87412 | 0.65559 | 备电时间≥15min
*锂电池配置计算公式C=P*PF*t/（V*K1*K2）/60
采用512V70Ah锂电池，单簇最大功率不超过150kW
采用512V100Ah锂电池，单簇最大高功率不超过50kW
30分钟及以内选用4C锂电系统，30分钟以上选用1C锂电系统