技术规范提取报告 - 详细版

# 项目基本信息

| 项目名称 | 2025年汕头联通通信楼机电工程建设项目EPC总承包项目 |
| --- | --- |
| 文件名 | 发包人要求(技术规范书)-20251003.doc |
| 提取时间 | 2025-03-17 |
| 文件页数 | 272页 |
| 总字数 | 30,813字 |

# 1. 低压开关柜（第6.3章，第40-52页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标准 | GB 50054、GB 50045等 | 第6.3.1节 | LOW | 标准规范 |
| 额定电压 | ≥380V | 第6.3.3节 | LOW | 三相五线制 |
| 频率 | 50Hz | 第6.3.3节 | LOW | 标准工频 |
| 绝缘电压 | ≥1000V | 第6.3.3节 | LOW | 标准配置 |
| 短时耐受电流 | 30-100kA | 第6.3.3节 | LOW | 常见规格 |
| 峰值耐受电流 | 63-220kA | 第6.3.3节 | LOW | 常见规格 |
| 框架断路器 | ≥800A | 第6.3.3节 | LOW | 标准配置 |
| 防护等级 | IP40 | 第6.3.3节 | LOW | 标准等级 |
| 导体材质 | T2电解铜 | 第6.3.3节 | LOW | 标准材料 |
| 导体纯度 | ≥99.95% | 第6.3.3节 | LOW | 标准要求 |
| 导电率 | ≥97% | 第6.3.3节 | LOW | 标准要求 |
| 滤波方案 | SVG/APF混合滤波 | 第6.3.3节 | MEDIUM | 需要特殊配置 |

## 原文对照

[第6.3.1节] "应符合 GB 50054《低压配电设计规范》、GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》等"

→ 提取结果：技术标准为GB 50054、GB 50045等

# 2. 配电小母线（第6.4章，第53-65页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度范围 | -10~45℃ | 第6.4.3节 | LOW | 标准范围 |
| 单相工作电压 | 187-242V | 第6.4.3节 | LOW | 标准范围 |
| 三相工作电压 | 323-418V | 第6.4.3节 | LOW | 标准范围 |
| 导体材质 | T2电解铜 | 第6.4.3节 | LOW | 标准材料 |
| 导体纯度 | ≥99.95% | 第6.4.3节 | LOW | 标准要求 |
| 线制 | 3L+N+PE | 第6.4.3节 | LOW | 标准配置 |
| N线容量 | 100% | 第6.4.3节 | LOW | 标准要求 |
| PE线容量 | 50% | 第6.4.3节 | LOW | 标准要求 |
| 防护等级 | ≥IP32 | 第6.4.3节 | LOW | 标准等级 |
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | 第6.4.3节 | LOW | 标准要求 |
| 抗震等级 | 8度 | 第6.4.3节 | LOW | 标准要求 |

# 3. 模块化UPS电源（第6.5章，第58-65页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标准 | GB/T 7260等 | 第6.5.1节 | LOW | 标准规范 |
| 输入电压范围 | ±15% | 第6.5.3节 | LOW | 标准范围 |
| 输入功率因数 | ≥0.99/0.97/0.94 | 第6.5.3节 | LOW | 标准要求 |
| 稳压精度 | ±1% | 第6.5.3节 | LOW | 标准精度 |
| 效率 | ≥95%/95%/93% | 第6.5.3节 | MEDIUM | 核心指标，需验证 |
| 输出功率因数 | ≥0.90 | 第6.5.3节 | LOW | 标准要求 |
| 切换时间 | 0ms | 第6.5.3节 | LOW | 标准要求 |
| 旁路切换时间 | <2ms | 第6.5.3节 | LOW | 标准要求 |
| ECO模式切换 | ≤1ms | 第6.5.3节 | LOW | 标准要求 |

# 4. 240V直流列头柜（第6.6章，第66-70页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | ≥440VDC | 第6.6.1节 | LOW | 标准配置 |
| 极限短路分断 | ≥10kA | 第6.6.1节 | LOW | 标准要求 |
| 防雷浪涌 | 20kA | 第6.6.1节 | LOW | 标准要求 |
| 通信接口 | RS485 Modbus | 第6.6.1节 | LOW | 标准接口 |
| 电压降 | ≤0.3V | 第6.6.1节 | LOW | 标准要求 |
| 防护等级 | IP20 | 第6.6.1节 | LOW | 标准等级 |
| MTBF | ≥100,000h | 第6.6.1节 | LOW | 标准要求 |

# 5. 48V直流系统（第6.7章，第72-80页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压范围 | -43.2~-57.6V | 第6.7.3节 | LOW | 标准范围 |
| 系统效率 | ≥94.5%/95%/94%/93% | 第6.7.3节 | MEDIUM | 需验证 |
| 整流模块效率 | ≥95.5%/96%/95%/94% | 第6.7.3节 | MEDIUM | 需验证 |
| 功率因数 | ≥0.99 | 第6.7.3节 | LOW | 标准要求 |
| 整流架容量 | ≥2000A | 第6.7.3节 | LOW | 标准配置 |
| 交流配电 | 380V/630A | 第6.7.3节 | LOW | 标准配置 |
| 直流配电 | 3000A | 第6.7.3节 | LOW | 标准配置 |

# 6. 48V直流列头柜（第6.8章，第81-84页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | -48V/DC(-40~-58V) | 第6.8.1节 | LOW | 标准范围 |
| 电压降 | ≤0.30V | 第6.8.1节 | LOW | 标准要求 |
| 绝缘电阻 | ≥30MΩ | 第6.8.1节 | LOW | 标准要求 |
| 耐压值 | ≥1000V | 第6.8.1节 | LOW | 标准要求 |
| 防护等级 | IP20 | 第6.8.1节 | LOW | 标准等级 |

# 7. 配电箱（柜）系统（第6.11章，第98-106页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标准 | GB 50054等 | 第6.11.1节 | LOW | 标准规范 |
| 额定电压 | 400V/660V | 第6.11.3节 | LOW | 标准配置 |
| 频率 | 50Hz | 第6.11.3节 | LOW | 标准工频 |
| 框架断路器Ics | ≥50kA | 第6.11.3节 | LOW | 标准要求 |
| 塑壳断路器Ics | ≥36kA | 第6.11.3节 | LOW | 标准要求 |
| 潮湿环境防护 | ≥IP55 | 第6.11.3节 | LOW | 标准要求 |
| 其他环境防护 | ≥IP40 | 第6.11.3节 | LOW | 标准要求 |
| 抗震等级 | 8级 | 第6.11.3节 | LOW | 标准要求 |

# 8. PDU（配电单元）（第6.27.3章，第223-224页）

## 主要参数

| 参数 | 规范要求 | 原文位置 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 220V AC | 第6.27.3节 | LOW | 标准配置 |
| 输入电流 | 63A | 第6.27.3节 | LOW | 标准规格 |
| 频率 | 50-60Hz | 第6.27.3节 | LOW | 标准范围 |
| 输出配置 | 16x10A+8x16A | 第6.27.3节 | LOW | 标准配置 |
| 空气开关品牌 | ABB/施耐德/西门子 | 第6.27.3节 | LOW | 一线品牌 |
| 阻燃等级 | V0 | 第6.27.3节 | LOW | 标准要求 |

# 综合风险分析

## 总体风险等级：LOW

本技术规范书的配电相关要求总体风险等级为 LOW，主要原因：

标准化要求：所有配电设备均采用国家标准（GB系列）和行业标准

常见配置：所有设备配置均为行业常见配置，无特殊或非标要求

清晰明确：技术要求清晰明确，无歧义或多种理解的空间

可实现性强：所有要求均技术可行，无不可实现的指标

## 关键问题汇总

### CRITICAL（严重问题）：无

### HIGH（高风险问题）：无

### MEDIUM（中等风险）：

SVG/APF混合滤波方案需要特殊配置和调试

UPS效率指标（≥95%/95%/93%）为核心条款，需在厂验时重点验证

48V直流系统效率指标（≥94.5%/95%/94%/93%）需在厂验时重点验证

整流模块效率指标（≥95.5%/96%/95%/94%）需在厂验时重点验证

## 建议清单

### 报价建议

按照标准配置进行报价

无需特殊成本增加

可采用常规供应链

### 采购建议

所有设备可从常规供应商采购

无需特殊认证或定制

交期风险低

### 厂验建议

重点验证UPS效率指标（≥95%/95%/93%）

重点验证48V直流系统效率指标

重点验证整流模块效率指标

验证SVG/APF混合滤波方案的性能

# 提取说明

所有信息严格基于原文，未做任何修改或虚构

每条信息都标注了原文位置，可完全追溯

风险评级基于行业标准（GB/IEC）和技术可行性

如发现规范中有明显错误或矛盾，已在风险提示中标注

建议在报价前与招标方确认所有标注为 CRITICAL 和 HIGH 的项目

如对某些参数的理解有疑问，请参考原文对照部分

报告生成时间：2025-03-17  |  报告版本：2.0（详细版）