## 太行UR
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 电池启动 | 高度 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 通讯 | 显示屏 | 安装 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证
1 | 太行 UR-0010SPS | 太行Power系列1kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置2 | 有 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
2 | 太行 UR-0010SPL | 太行Power系列1kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 有 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
3 | 太行 UR-0020SPS | 太行Power系列2kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置4 | 有 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
4 | 太行 UR-0020SPL | 太行Power系列2kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 有 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
5 | 太行 UR-0030SPS | 太行Power系列3kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置6 | 有 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
6 | 太行 UR-0030SPL | 太行Power系列3kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 有 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
7 | 太行 UR-0060SPL | 太行Power系列6kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
8 | 太行 UR-0100SPL | 太行Power系列10kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | / | √ |  | √
9 | 太行 UR-0100NPL | 太行Power系列10kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 | PF：0.8 (16-17节电池 ) / 0.9 (18-19节电池 ) / 1.0 (20节电池 ) | √ |  | √
10 | 太行 UR-0150NPL | 太行Power系列15kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 |  | √ |  | √
11 | 太行 UR-0200NPL | 太行Power系列20kVA三进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 | 2U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 机架式 |  | √ |  | √
12 | 太行 UR-0100TPL | 太行Power系列10kVA三三/三单/单单长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
13 | 太行 UR-0150TPL | 太行Power系列15kVA三三/三单/单单长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
14 | 太行 UR-0200TPL | 太行Power系列20kVA三三/三单/单单长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
15 | 太行 UR-0300TPL | 太行Power系列30kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
16 | 太行 UR-0400TPL | 太行Power系列40kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | SNMP卡/干接点卡（二选一） | 4.3英寸 | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
17 | 太行 UR-0300TFL | 太行UR系列30kVA 机架式UPS | 0.9 | 4 | 自带 | 自带3m | 无 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 |  | 塔式机架式兼容 | 电池34/32节时输出功率降额至 90%；30节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
18 | 太行 UR-0400TFL | 太行UR系列40kVA 机架式UPS | 0.9 | 4 | 自带 | 自带3m | 无 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 3U | 97.13% | 2.9%/3.2% | 0.9%/2.2% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 |  | 塔式机架式兼容 |  | √ |  | √
19 | 太行 UR-0030SDL | 太行UR 3KVA D版，48VDC，支持锂电池 | 1 | 4 | 自带 | 自带 | 无 | 4 | 有 | 支持 | 3U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡或Modbus卡 |  | 塔式机架式兼容 | / | √ | √ | √
20 | 太行 UR-0050SDL | 太行UR 5KVA D版，48VDC，支持锂电池 | 1 | 4 | 自带 | 自带 | 无 | 4 | 有 | 支持 | 3U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡或Modbus卡 |  | 塔式机架式兼容 |  | √ | √ | √
21 | 太行 UR-0060SDL | 太行UR 6KVA D版，48VDC，支持锂电池 | 0.85 | 4 | 自带 | 自带 | 无 | 4 | 有 | 支持 | 3U | 96.72% | 2.5%/3.0% | 1.0%/2.8% | 可选SNMP卡或Modbus卡 |  | 塔式机架式兼容 |  | √ | √ | √

## UR泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输入频率范围 (Hz) | 频率跟踪范围(Hz) | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 输出THDU | 输出电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 输出电压相位偏差 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | ECO模式转换时间 | 效率 | 输出功率因数 | 输出电流峰值系数 | 过载能力(min) | 音频噪音 （dB）
1 | 太行 UR-0010SPS | 太行Power系列1kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
2 | 太行 UR-0010SPL | 太行Power系列1kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
3 | 太行 UR-0020SPS | 太行Power系列2kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
4 | 太行 UR-0020SPL | 太行Power系列2kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
5 | 太行 UR-0030SPS | 太行Power系列3kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
6 | 太行 UR-0030SPL | 太行Power系列3kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
7 | 太行 UR-0060SPL | 太行Power系列6kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
8 | 太行 UR-0100SPL | 太行Power系列10kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
9 | 太行 UR-0100NPL | 太行Power系列10kVA三进单出长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
10 | 太行 UR-0150NPL | 太行Power系列15kVA三进单出长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
11 | 太行 UR-0200NPL | 太行Power系列20kVA三进单出长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
12 | 太行 UR-0100TPL | 太行Power系列10kVA三三/三单/单单长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
13 | 太行 UR-0150TPL | 太行Power系列15kVA三三/三单/单单长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
14 | 太行 UR-0200TPL | 太行Power系列20kVA三三/三单/单单长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
15 | 太行 UR-0300TPL | 太行Power系列30kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
16 | 太行 UR-0400TPL | 太行Power系列40kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
17 | 太行 UR-0300TFL | 太行UR系列30kVA 机架式UPS | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
18 | 太行 UR-0400TFL | 太行UR系列40kVA 机架式UPS | 三相：285~476 | 0.995/0.991/0.985 | 2.9%/3.2%/5.0% | 45~55 | 45~55可调 | 1 | 0.37% | 49.99 | 0.9%/2.2% | 0.18%/0.99% | -2.36%/1.59% | 20/0 | 0.1° | 0 | 0 | 0 | 97.13%/96.58%/96.11% | 0.9 | 3 | 10 | 54.5
19 | 太行 UR-0030SDL | 太行UR 3KVA D版，48VDC，支持锂电池 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
20 | 太行 UR-0050SDL | 太行UR 5KVA D版，48VDC，支持锂电池 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
21 | 太行 UR-0060SDL | 太行UR 6KVA D版，48VDC，支持锂电池 | 单相：176~264 | 0.995/0.991/0.983 | 2.5%/3.0%/3.4% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.42% | 49.99 | 1.0%/2.8% | 单相 | -2.27%/1.73% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.72%/96.33%/96.15% | 1 | 3 | 10 | 54.2
|  |  |  | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% | [5 empty] | 阻性/非线性 | 平衡/不平衡 | 空→满/满→空 | 空→满/满→空 |  |  | 逆→旁/旁→逆 |  | 100%/ 50%/ 30% |  |  | 125%

## 昆仑UE
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 冷启动 | 主旁不同源 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 通讯 | 显示屏 | 安装 | 走线方式 | 开关品牌 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证 | 抗震
1 | 昆仑 UE-0010SPS | 昆仑Power系列1kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置2 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
2 | 昆仑 UE-0010SPL | 昆仑Power系列1kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
3 | 昆仑 UE-0020SPS | 昆仑Power系列2kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置4 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
4 | 昆仑 UE-0020SPL | 昆仑Power系列2kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
5 | 昆仑 UE-0030SPS | 昆仑Power系列3kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置6 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
6 | 昆仑 UE-0030SPL | 昆仑Power系列3kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
7 | 昆仑 UE-0060SPS | 昆仑Power系列6kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
8 | 昆仑 UE-0060SPL | 昆仑Power系列6kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
9 | 昆仑 UE-0100SPS | 昆仑Power系列10kVA单进单出标机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
10 | 昆仑 UE-0100SPL | 昆仑Power系列10kVA单进单出长机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 有 | 支持 |  | 96.65% | 2.9%/3.2% | 1.0%/2.9% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
11 | 昆仑 UE-0100NPL | 昆仑Power系列10kVA三进单出长机 | 0.8/0.9/1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 |  | 94.82% | 2.4%/3.8% | 1.4%/3.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  | PF：0.8 (16-17节电池 ) / 0.9 (18-19节电池 ) / 1.0 (20节电池 ) | √ |  | √
12 | 昆仑 UE-0150NPL | 昆仑Power系列15kVA三进单出长机 | 0.8/0.9/1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 |  | 94.82% | 2.4%/3.8% | 1.4%/3.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
13 | 昆仑 UE-0200NPL | 昆仑Power系列20kVA三进单出长机 | 0.8/0.9/1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16-20 | 无 | 支持 |  | 94.82% | 2.4%/3.8% | 1.4%/3.2% | 可选SNMP卡/Modbus卡/干接点卡（三选一） | 2.4英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
14 | 昆仑 UE-0100TPL | 昆仑Power系列10kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
15 | 昆仑 UE-0150TPL | 昆仑Power系列15kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
16 | 昆仑 UE-0200TPL | 昆仑Power系列20kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
17 | 昆仑 UE-0300TPL | 昆仑Power系列30kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
18 | 昆仑 UE-0400TPL | 昆仑Power系列40kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 无 | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
19 | 昆仑 UE-0600TPL | 昆仑Power系列60kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
20 | 昆仑 UE-0800TPL | 昆仑Power系列80kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
21 | 昆仑 UE-1000TPL | 昆仑Power系列100kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
22 | 昆仑 UE-1200TPL | 昆仑Power系列120kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √ |  | √
23 | 昆仑 UE-1600TPL | 昆仑Power系列160kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √
24 | 昆仑 UE-1800TPL | 昆仑Power系列180kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √
25 | 昆仑 UE-2000TPL | 昆仑Power系列200kVA三进三出长机 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选3/5/10m | 可选5/10/15m | 30-32-50 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 可选SNMP卡/干接点卡 | 4.3英寸 | 塔式 |  |  |  | √
26 | 昆仑UE-0200TAL-1 | UE-20kVA-三相四线-含3开关、无旁路开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 自带1.5m线 | 无 | 32-40 | 有 | 支持 |  | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 |  | √ |  | √
27 | 昆仑UE-0300TAL-1 | UE-30kVA-三相四线-含3开关、无旁路开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 自带1.5m线 | 无 | 32-40 | 有 | 支持 | 否 | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 |  | √ | √ | √
28 | 昆仑UE-0400TAL-1 | UE-40kVA-三相四线-含4开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 自带3m线 | 无 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 | 电池36 节及以上时输出功率不降额； 34、32 节时输出功率降额至 90%； 30 节时输出功率降额至 80%。 | √ | √ | √
29 | 昆仑UE-0600TAL-1 | UE-60kVA-三相四线-含4开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 自带3m线 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 |  | √ | √ | √
30 | 昆仑UE-0800TAL-1 | UE-80kVA-三相四线-含4开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 |  | √ | √ | √
31 | 昆仑UE-1000TAL-1 | UE-100kVA-三相四线-含4开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 |  | √ | √ | √
32 | 昆仑UE-1200TAL-1 | UE-120kVA-三相四线-含4开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 |  | √ | √ | √
33 | 昆仑UE-1600TAL-1 | UE-160kVA-三相四线-含4开关 | 0.9 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.39% | 3.0%/4.9% | 0.8%/2.9% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 4.3LCD | 塔式 | 下 | 良信 |  | √ | √ | √
34 | 昆仑UE-2000TAL-1 | UE 200KVA，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.71% | 1.2%/1.6% | 0.8%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 下（侧） | 溯高美 |  | √ | √ | √
35 | 昆仑UE-3000TAL-1 | UE 300KVA，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.71% | 1.2%/1.6% | 0.8%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 下（上） | 溯高美 |  | √ | √ | √
36 | 昆仑UE-4000TAL-F-1 | UE 400KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.71% | 1.2%/1.6% | 0.8%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √
37 | 昆仑UE-5000TAL-F-1 | UE 500KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.71% | 1.2%/1.6% | 0.8%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √
38 | 昆仑UE-6000TAL-F-1 | UE 600KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.71% | 1.2%/1.6% | 0.8%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √ | √
39 | 昆仑UE-8000TAL-F-1 | UE 800KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 支持 | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.71% | 1.2%/1.6% | 0.8%/1.7% | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 7LCD | 塔式 | 上、下 | 溯高美 |  | √ | √ | √
[12 empty] | 满载 | 满载/半载 | 阻性/非线性

## UE泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输入频率范围(Hz) | 频率跟踪范围(Hz) | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 输出THDU | 输出电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 输出电压相位偏差 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | ECO模式转换时间 | 效率 | 输出功率因数 | 输出电流峰值系数 | 过载能力(min) | 音频噪音 （dB）
1 | 昆仑 UE-0010SPS | 昆仑Power系列1kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
2 | 昆仑 UE-0010SPL | 昆仑Power系列1kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
3 | 昆仑 UE-0020SPS | 昆仑Power系列2kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
4 | 昆仑 UE-0020SPL | 昆仑Power系列2kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
5 | 昆仑 UE-0030SPS | 昆仑Power系列3kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
6 | 昆仑 UE-0030SPL | 昆仑Power系列3kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
7 | 昆仑 UE-0060SPS | 昆仑Power系列6kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
8 | 昆仑 UE-0060SPL | 昆仑Power系列6kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
9 | 昆仑 UE-0100SPS | 昆仑Power系列10kVA单进单出标机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
10 | 昆仑 UE-0100SPL | 昆仑Power系列10kVA单进单出长机 | 单相：176~264 | 0.995/0.992/0.984 | 2.9%/3.2%/5.0% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.41% | 49.99 | 1.0%/2.9% | 单相 | -2.18%/1.86% | 20/0 | 单相 | 0 | 0 | 0 | 96.65%/96.37%/96.02% | 0.9 | 3 | 10 | 54.2
11 | 昆仑 UE-0100NPL | 昆仑Power系列10kVA三进单出长机 | 三相：304.0~476.7 | 0.991/0.983/0.972 | 2.4%/3.8%/4.4% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.37% | 50.01 | 1.4%/3.2% | 单相 | -1.92%/1.95% | 0 | 单相 | 0 | 0 | 无此功能 | 94.82%/95.16%/94.52% | 0.8 | 3 | 10 | 53.6
12 | 昆仑 UE-0150NPL | 昆仑Power系列15kVA三进单出长机 | 三相：304.0~476.7 | 0.991/0.983/0.972 | 2.4%/3.8%/4.4% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.37% | 50.01 | 1.4%/3.2% | 单相 | -1.92%/1.95% | 0 | 单相 | 0 | 0 | 无此功能 | 94.82%/95.16%/94.52% | 0.8 | 3 | 10 | 53.6
13 | 昆仑 UE-0200NPL | 昆仑Power系列20kVA三进单出长机 | 三相：304.0~476.7 | 0.991/0.983/0.972 | 2.4%/3.8%/4.4% | 45~55 | 48~52可调 | 1 | 0.37% | 50.01 | 1.4%/3.2% | 单相 | -1.92%/1.95% | 0 | 单相 | 0 | 0 | 无此功能 | 94.82%/95.16%/94.52% | 0.8 | 3 | 10 | 53.6
14 | 昆仑 UE-0100TPL | 昆仑Power系列10kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
15 | 昆仑 UE-0150TPL | 昆仑Power系列15kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
16 | 昆仑 UE-0200TPL | 昆仑Power系列20kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
17 | 昆仑 UE-0300TPL | 昆仑Power系列30kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
18 | 昆仑 UE-0400TPL | 昆仑Power系列40kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
19 | 昆仑 UE-0600TPL | 昆仑Power系列60kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
20 | 昆仑 UE-0800TPL | 昆仑Power系列80kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
21 | 昆仑 UE-1000TPL | 昆仑Power系列100kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
22 | 昆仑 UE-1200TPL | 昆仑Power系列120kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
23 | 昆仑 UE-1600TPL | 昆仑Power系列160kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
24 | 昆仑 UE-1800TPL | 昆仑Power系列180kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
25 | 昆仑 UE-2000TPL | 昆仑Power系列200kVA三进三出长机 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
26 | 昆仑UE-0200TAL-1 | UE-20kVA-三相四线-含3开关、无旁路开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
27 | 昆仑UE-0300TAL-1 | UE-30kVA-三相四线-含3开关、无旁路开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
28 | 昆仑UE-0400TAL-1 | UE-40kVA-三相四线-含4开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
29 | 昆仑UE-0600TAL-1 | UE-60kVA-三相四线-含4开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
30 | 昆仑UE-0800TAL-1 | UE-80kVA-三相四线-含4开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
31 | 昆仑UE-1000TAL-1 | UE-100kVA-三相四线-含4开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
32 | 昆仑UE-1200TAL-1 | UE-120kVA-三相四线-含4开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
33 | 昆仑UE-1600TAL-1 | UE-160kVA-三相四线-含4开关 | 三相：285~476 | 0.996/0.991/0.986 | 3.0%/4.9%/7.6% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.33% | 49.99 | 0.8%/2.9% | 0.28%/1.25% | -2.59%/0.91% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.39%/96.08%/95.47% | 0.9 | 3 | 10 | 61.2
34 | 昆仑UE-2000TAL-1 | UE 200KVA，只含维修旁路开关 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
35 | 昆仑UE-3000TAL-1 | UE 300KVA，只含维修旁路开关 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
36 | 昆仑UE-4000TAL-F-1 | UE 400KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
37 | 昆仑UE-5000TAL-F-1 | UE 500KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
38 | 昆仑UE-6000TAL-F-1 | UE 600KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
39 | 昆仑UE-8000TAL-F-1 | UE 800KVA，含 4 个开关-隔离负荷开关 | 三相：285~476 | 0.999/0.993/0.991 | 1.2%/1.6%/2.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.48% | 49.99 | 0.8%/1.7% | 0.31%/1.53% | -3.23%/1.09% | 20/0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 96.71%/96.52%/96.57% | 1 | 3 | 10 | /
|  |  |  | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% | [5 empty] | 阻性/非线性 | 平衡/不平衡 | 空→满/满→空 | 空→满/满→空 | 正常/电池 |  | 逆→旁/旁→逆 |  | 100%/ 50%/ 30% |  |  | 125%

## 祁连UM
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 冷启动 | 模块高度 | 主旁不同源 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 显示屏 | 通讯 | 模块数量 | 安装 | 走线方式 | 开关品牌 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证 | 抗震
1 | 祁连UM-0900TFL-FS/15 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM满配90kVA机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.85% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 机架/塔式 | 后 | 良信 | 下单前需确定安装方式；32节及以上时输出功率不降额；30～32节电池默认功率因数0.9 | √ |  | √
2 | 祁连UM-1200TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.85% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
3 | 祁连UM-1200TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.85% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
4 | 祁连UM-2000TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.85% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
5 | 祁连UM-2000TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.85% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
6 | 祁连UM-1250TFL-FF 祁连UM-0250TFL-M | 125kVA 机柜，配置主路输入、旁路输入、输出及维修旁路四个开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.9% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤5 | 塔式 | 上 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
7 | 祁连UM-1800TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.7% | 1.6%/2.3% | 0.7%/2.3% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
8 | 祁连UM-1800TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.7% | 1.6%/2.3% | 0.7%/2.3% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下（如需上走线需配置边柜） | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
9 | 祁连UM-3000TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.7% | 1.6%/2.3% | 0.7%/2.3% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
10 | 祁连UM-3000TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 主旁可分别接线，同一市电 | 96.7% | 1.6%/2.3% | 0.7%/2.3% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 下 | 良信 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
11 | 祁连UM-2000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM200kVA机柜，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.5%/1.9% | 0.8%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤4 | 塔式 | 下(可选上走线，成本不变，下单前非标) | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
12 | 祁连UM-3000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM300kVA机柜，只含维修旁路开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.5%/1.9% | 0.8%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 下(可选上走线，成本不变，下单前非标) | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
13 | 祁连UM-4000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配400kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.5%/1.9% | 0.8%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤8 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
14 | 祁连UM-5000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配500kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.5%/1.9% | 0.8%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤10 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
15 | 祁连UM-6000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配600kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.5%/1.9% | 0.8%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤12 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √ | √
16 | 祁连UM-8000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配800kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.1% | 1.5%/1.9% | 0.8%/1.6% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤16 | 塔式 | 上、下 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ | √ | √
17 | 祁连UM-6000TFL-FS/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列标配600kVA机柜(100kVA模块)，不含开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.06% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
18 | 祁连UM-6000TFL-FF/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列满配600kVA机柜(100kVA模块)，含四开关 | 1 | 4 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-40-50 | 无 | 有 | 3U | 主旁可分别接线，同一市电 | 97.06% | 0.7%/1.2% | 0.5%/1.0% | 10LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 上 | 溯高美 | 36 节及以上时输出功率不降额；32-34节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
19 | 祁连UM-0900TFL-D 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 96.85% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 上 | 国产 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
20 | 祁连UM-0900TFL-S 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 96.85% | 0.8%/1.5% | 0.8%/1.2% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | ≤6 | 塔式 | 上 | 国产 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% | √ |  | √
21 | 祁连UM-1250TFL-D 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 25k:96.9% 30k:96.7% | 25k:0.8%/1.5% 30k:1.6%/2.3% | 25k:0.8%/1.2% 30k:0.7%/2.3% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 25k≤5 30k≤4 | 塔式 | 上 | 国产/合资 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% 25k、30k模块严禁混用 | √ | √ | √
22 | 祁连UM-1250TFL-S 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 1 | 不支持 | 无 | 无 | 可选 | 30-40-50 | 有 | 有 | 2U | 不支持 | 25k:96.9% 30k:96.7% | 25k:0.8%/1.5% 30k:1.6%/2.3% | 25k:0.8%/1.2% 30k:0.7%/2.3% | 7LCD | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 25k≤5 30k≤4 | 塔式 | 上 | 国产/合资 | 36 节及以上时输出功率不降额；34、32 节时输出功率降额至 90%；30 节时输出功率降额至 80% 25k、30k模块严禁混用 | √ | √ | √
[13 empty] | 满载 | 满载/半载 | 阻性/非线性

## UM泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入频率范围(Hz) | 频率跟踪范围(Hz) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出THDU | 三相电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 三相电压相位偏差 | 输出功率因数 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | 输出电流峰值系数 | 系统效率 | 功率模块效率 | 过载能力(min) | 输出电流不均衡度 | 音频噪音 （dB）
1 | 祁连UM-0900TFL-FS/15 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM满配90kVA机柜，只含手动维修旁路开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.996 | 0.8%/1.5%/2.4% | 0.1% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.2% | 0.23%/0.67% | -2.82%/2.41% | 20/20 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.85%/96.53%/96.37% | 96.91%/96.83%/96.49% | 10 | 0.2%/0.4% | 60.3
2 | 祁连UM-1200TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA机柜，只含手动维修旁路开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.996 | 0.8%/1.5%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.2% | 0.23%/0.67% | -2.82%/2.41% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.85%/96.53%/96.37% | 96.91%/96.83%/96.49% | 10 | 0.2%/0.4% | 63.5
3 | 祁连UM-1200TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配120kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.996 | 0.8%/1.5%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.2% | 0.23%/0.67% | -2.82%/2.41% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.85%/96.53%/96.37% | 96.91%/96.83%/96.49% | 10 | 0.2%/0.4% | 63.5
4 | 祁连UM-2000TFL-FS/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，只含手动维修旁路开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.996 | 0.8%/1.5%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.2% | 0.23%/0.67% | -2.82%/2.41% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.85%/96.53%/96.37% | 96.91%/96.83%/96.49% | 10 | 0.2%/0.4% | 63.5
5 | 祁连UM-2000TFL-FF/2 祁连UM-0200TFL-M | 祁连UM满配200kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.996 | 0.8%/1.5%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.2% | 0.23%/0.67% | -2.82%/2.41% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.85%/96.53%/96.37% | 96.91%/96.83%/96.49% | 10 | 0.2%/0.4% | 63.5
6 | 祁连UM-1250TFL-FF 祁连UM-0250TFL-M | 125kVA 机柜，配置主路输入、旁路输入、输出及维修旁路四个开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.996 | 0.8%/1.5%/2.4% | 0.1% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.2% | 0.15%/0.49% | -2.18%/2.18% | 20/20 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.90%/96.52%/96.11% | 97.12%/96.58%/96.35% | 10 | 0.7%/0.5% | 64.6
7 | 祁连UM-1800TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.997/0.993 | 1.6%/2.3%/2.9% | 0.1% | 49.99 | 1 | 0.7%/2.3% | 0.11%/0.93% | -2.54%/2.13% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.70%/96.42%/96.10% | 96.92%/96.53%/96.34% | 10 | 0.5%/0.7% | 65
8 | 祁连UM-1800TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配180kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.997/0.993 | 1.6%/2.3%/2.9% | 0.1% | 49.99 | 1 | 0.7%/2.3% | 0.11%/0.93% | -2.54%/2.13% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.70%/96.42%/96.10% | 96.92%/96.53%/96.34% | 10 | 0.5%/0.7% | 65
9 | 祁连UM-3000TFL-FS/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.997/0.993 | 1.6%/2.3%/2.9% | 0.1% | 49.99 | 1 | 0.7%/2.3% | 0.11%/0.93% | -2.54%/2.13% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.70%/96.42%/96.10% | 96.92%/96.53%/96.34% | 10 | 0.5%/0.7% | 65
10 | 祁连UM-3000TFL-FF/3 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM满配300kVA 机柜，含输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.997/0.993 | 1.6%/2.3%/2.9% | 0.1% | 49.99 | 1 | 0.7%/2.3% | 0.11%/0.93% | -2.54%/2.13% | 20/20 | 0.1/0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96.70%/96.42%/96.10% | 96.92%/96.53%/96.34% | 10 | 0.5%/0.7% | 65
11 | 祁连UM-2000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM200kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.5%/1.9%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.6% | 0.24%/0.95% | -1.95%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.52%/97.34%/97.17% | 10 | 1.2%/0.5% | 69.8
12 | 祁连UM-3000TAL-FS/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM300kVA机柜，只含维修旁路开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.5%/1.9%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.6% | 0.24%/0.95% | -1.95%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.52%/97.34%/97.17% | 10 | 1.2%/0.5% | 69.8
13 | 祁连UM-4000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配400kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.5%/1.9%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.6% | 0.24%/0.95% | -1.95%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.52%/97.34%/97.17% | 10 | 1.2%/0.5% | 69.8
14 | 祁连UM-5000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配500kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.5%/1.9%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.6% | 0.24%/0.95% | -1.95%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.52%/97.34%/97.17% | 10 | 1.2%/0.5% | 69.8
15 | 祁连UM-6000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配600kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.5%/1.9%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.6% | 0.24%/0.95% | -1.95%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.52%/97.34%/97.17% | 10 | 1.2%/0.5% | 69.8
16 | 祁连UM-8000TAL-FF/5-1 祁连UM-0500TFL-M | 祁连UM满配800kVA机柜，含4开关-隔离负荷开关 | 线电压:285~476 | 40~70 | 48~52可调 | 0.999/0.998/0.995 | 1.5%/1.9%/2.4% | 0.11% | 49.99 | 1 | 0.8%/1.6% | 0.24%/0.95% | -1.95%/1.91% | 0/0 | 0.01/0.01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.10%/96.82%/96.58% | 97.52%/97.34%/97.17% | 10 | 1.2%/0.5% | 69.8
17 | 祁连UM-6000TFL-FS/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列标配600kVA机柜(100kVA模块)，不含开关 | 线电压:270~478 | 39~71 | 45~55可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 50.01 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.94% | -1.22%/1.59% | 0/0 | 0.07/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.06%/97.38%/97.48% | 97.11%/97.52%/97.56% | 10 | 0.5%/0.6% | 68
18 | 祁连UM-6000TFL-FF/100 祁连UM-1000TFL-M | 祁连UM系列满配600kVA机柜(100kVA模块)，含四开关 | 线电压:270~478 | 39~71 | 45~55可调 | 0.999/0.998/0.998 | 0.7%/1.2%/2.5% | 0.12% | 50.01 | 1 | 0.5%/1.0% | 0.11%/0.94% | -1.22%/1.59% | 0/0 | 0.07/0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.06%/97.38%/97.48% | 97.11%/97.52%/97.56% | 10 | 0.5%/0.6% | 68
19 | 祁连UM-0900TFL-D 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 使用15kVA功率模块参数
20 | 祁连UM-0900TFL-S 祁连UM-0150TFL-M | 祁连UM一体化UPS-90KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-4 路空调-3 路照明-40 路 IT 配电 | 使用15kVA功率模块参数
21 | 祁连UM-1250TFL-D 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA双路输入（ATS）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 使用25/30kVA功率模块参数
22 | 祁连UM-1250TFL-S 祁连UM-0250TFL-M 祁连UM-0300TFL-M | 祁连UM一体化UPS-125KVA单路输入（MCCB）-含UPS 输入输出-8 路空调-3 路照明-48 路 IT 配电 | 使用25/30kVA功率模块参数
[6 empty] | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% |  |  |  | 阻性/非线性 | 平衡/不平衡 | 空→满/满→空 | 空→满/满→空 | 正常/电池 |  |  | 逆→旁/旁→逆 |  | 100%/ 50%/ 30% | 100%/ 50%/ 30% | 125% | 100%/ 50%

## 泰山UT
序号 | 型号 | 描述 | 功率因数 | 并机数量 | 并机卡 | 并机线 | LBS | 电池 | 中性线 | 冷启动 | 主旁不同源 | 满载效率 | 输入THDI | 输出THDU | 显示屏 | 通讯 | 安装 | 走线方式 | 备注 | 泰尔 | CE | CQC节能认证
1 | 泰山UT-0010SPS | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池 | 0.8
2 | 泰山UT-0010SPL | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池 | 0.8
3 | 泰山UT-0020SPS | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池 | 0.8
4 | 泰山UT-0020SPL | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池 | 0.8
5 | 泰山UT-0030SPS | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置8节12V7Ah电池 | 0.8
6 | 泰山UT-0030SPL | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机8节电池 | 0.8
7 | 泰山UT-0060SPS | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置16节12V7Ah电池 | 0.8
8 | 泰山UT-0060SPL | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8
9 | 泰山UT-0100SPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8
10 | 泰山UT-0150SPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8
11 | 泰山UT-0100NPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8
12 | 泰山UT-0150NPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8
13 | 泰山UT-0200NPL | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池 | 0.8
14 | 泰山UT-0100NPL-E | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8
15 | 泰山UT-0150NPL-E | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8
16 | 泰山UT-0200NPL-E | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8
17 | 泰山UT-0300NPL-E | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池 | 0.8
18 | 泰山UT-0100TPL-6P | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
19 | 泰山UT-0200TPL-6P | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
20 | 泰山UT-0300TPL-6P | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
21 | 泰山UT-0400TPL-6P | 泰山Power系列40kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
22 | 泰山UT-0600TPL-6P | 泰山Power系列60kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
23 | 泰山UT-0800TPL-6P | 泰山Power系列80kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
24 | 泰山UT-1000TPL-6P | 泰山Power系列100kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
25 | 泰山UT-1200TPL-6P | 泰山Power系列120kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
26 | 泰山UT-1600TPL-6P | 泰山Power系列160kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.8/0.9
27 | 泰山UT-2000TPL-6P | 泰山Power系列200kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 0.9
28 | 泰山UT-3000TPL-6P | 泰山Power系列300kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 0.9
29 | 泰山UT-4000TPL-6P | 泰山Power系列400kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 0.9
30 | 泰山UT-5000TPL-12P | 泰山Power系列500kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 0.9
31 | 泰山UT-6000TPL-12P | 泰山Power系列600kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 0.9
32 | 泰山UT-0100TAL-6P | 10KVA-6 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
33 | 泰山UT 10KVA 6P+5th | 10kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
34 | 泰山UT-0150TAL-6P | 15KVA-6 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
35 | 泰山UT-0150TAL-6P+5th | 15kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
36 | 泰山UT-0200TAL-6P | 20KVA-6 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
37 | 泰山UT-0200TAL-6P+5th | 20kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
38 | 泰山UT-0300TAL-6P | 30KVA-6 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
39 | 泰山UT-0300TAL-6P+5th | 30kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
40 | 泰山UT-0300TAL-12P | 30KVA-12 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
41 | 泰山UT-0300TAL-12P+11th | 30kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
42 | 泰山UT-0400TAL-6P | 40KVA-6 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
43 | 泰山UT-0400TAL-6P+5th | 40kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
44 | 泰山UT-0400TAL-12P | 40KVA-12 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
45 | 泰山UT-0400TAL-12P+11th | 40kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
46 | 泰山UT-0600TAL-6P | 60KVA-6 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
47 | 泰山UT-0600TAL-6P+5th | 60kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
48 | 泰山UT-0600TAL-12P | 60KVA-12 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
49 | 泰山UT-0600TAL-12P+11th | 60kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
50 | 泰山UT-0800TAL-6P | 80KVA-6 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
51 | 泰山 UT-0800TAL-6P+5th | 80kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
52 | 泰山UT-0800TAL-12P | 80KVA-12 脉冲，工频塔式 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 |  | √ | √ | √
53 | 泰山 UT-0800TAL-12P+11th | 80kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器 | 0.9 | 8 | 可选 | 可选 | 可选 | 30-32 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线
54 | 泰山UT-1000TAL-6P | 100KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
55 | 泰山UT-1000TAL-6P+5th | 100kVA-三进三出-6P，内置5th谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
56 | 泰山UT-1000TAL-12P | 100KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
57 | 泰山UT-1000TAL-12P+11th | 100kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
58 | 泰山UT-1200TAL-6P | 120KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
59 | 泰山UT-1200TAL-6P+5th | 120kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
60 | 泰山UT-1200TAL-12P | 120KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
61 | 泰山UT-1200TAL-12P+11th | 120kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
62 | 泰山UT-1600TAL-6P | 160KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
63 | 泰山UT-1600TAL-6P+5th | 160kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
64 | 泰山UT-1600TAL-12P | 160KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
65 | 泰山UT-1600TAL-12P+11th | 160kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
66 | 泰山UT-2000TAL-6P | 200KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
67 | 泰山UT-2000TAL-6P+5th | 200kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
68 | 泰山UT-2000TAL-12P | 200KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.9% | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
69 | 泰山UT-2000TAL-12P+11th | 200kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD3.5 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
70 | 泰山UT-2500TAL-6P | 250KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
71 | 泰山UT-2500TAL-6P+5th | 250kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
72 | 泰山UT-2500TAL-12P | 250KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
73 | 泰山UT-2500TAL-12P+11th | 250kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
74 | 泰山UT-3000TAL-6P | 300KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
75 | 泰山UT-3000TAL-6P+5th | 300kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
76 | 泰山UT-3000TAL-12P | 300KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
77 | 泰山UT-3000TAL-12P+11th | 300kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
78 | 泰山UT-4000TAL-6P | 400KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
79 | 泰山UT-4000TAL-6P+5th | 400kVA-三进三出-塔式机-6P，内置5th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
80 | 泰山UT-4000TAL-12P | 400KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
81 | 泰山UT-4000TAL-12P+11th | 400kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 30-34 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
82 | 泰山UT-5000TAL-12P | 500KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 38-40-42 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
83 | 泰山UT-5000TAL-12P+11th | 500kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 38-40-42 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
84 | 泰山UT-6000TAL-12P | 600KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 38-40-42 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
85 | 泰山UT-6000TAL-12P+11th | 600kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 38-40-42 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
86 | 泰山UT-8000TAL-12P | 800KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 38-40-42 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关 | √ | √ | √
87 | 泰山UT-8000TAL-12P+11th | 800kVA-三进三出-塔式机-12P，内置11th 谐波滤波器，含电池总开关 | 0.9 | 8 | 自带 | 可选 | 可选 | 38-40-42 | 无 | 有 | 支持 | / | / | / | LCD5.6 | 自带485接口modbus协议，可选SNMP卡 | 塔式 | 下，可选上进线 | 自带BCB总开关
88 | 泰山UT-0100TCL-6P | 10KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
89 | 泰山UT-0200TCL-6P | 20KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
90 | 泰山UT-0300TCL-6P | 30KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
91 | 泰山UT-0400TCL-6P | 40KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
92 | 泰山UT-0600TCL-6P | 60KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
93 | 泰山UT-0800TCL-6P | 80KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
94 | 泰山UT-1000TCL-6P | 100KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.47% | 4.5%/6.3% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
95 | 泰山UT-1200TCL-6P | 120KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.3% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
96 | 泰山UT-1600TCL-6P | 160KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √
97 | 泰山UT-2000TCL-6P | 200KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 0.8 | 4 | 自带 | 自带4m | 无 | 29-32 | 无 | 有 | 支持 | 95.62% | 4.3%/6.5% | 0.5%/2.7% | LCD3.5，可选7 | 可选SNMP卡或Modbus卡 | 塔式 | 前部向下 | 无EPO按键 | √ | √ | √

## UT泰尔
序号 | 型号 | 描述 | 输入电压范围(V) | 输入功率因数 | 输入THDI | 输入频率范围 （Hz） | 频率跟踪范围(Hz) | 频率跟踪速率(Hz/s) | 输出电压稳压精度 | 输出频率 | 输出THDU | 三相电压不平衡度 | 动态电压瞬变范围 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 三相电压相位偏差 | 市电电池转换时间 | 旁路逆变转换时间 | ECO模式转换时间 | 效率 | 输出功率因数 | 输出电流峰值系数 | 过载能力(min) | 音频噪音 （dB）
1 | 泰山UT-0010SPS | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池
2 | 泰山UT-0010SPL | 泰山Power系列1kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池
3 | 泰山UT-0020SPS | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置6节12V7Ah电池
4 | 泰山UT-0020SPL | 泰山Power系列2kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机6节电池
5 | 泰山UT-0030SPS | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置8节12V7Ah电池
6 | 泰山UT-0030SPL | 泰山Power系列3kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机8节电池
7 | 泰山UT-0060SPS | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，标机内置16节12V7Ah电池
8 | 泰山UT-0060SPL | 泰山Power系列6kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池
9 | 泰山UT-0100SPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池
10 | 泰山UT-0150SPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，单进单出，PF=0.8，长机16节电池
11 | 泰山UT-0100NPL | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池
12 | 泰山UT-0150NPL | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池
13 | 泰山UT-0200NPL | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机16节电池
14 | 泰山UT-0100NPL-E | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池
15 | 泰山UT-0150NPL-E | 泰山Power系列15kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池
16 | 泰山UT-0200NPL-E | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池
17 | 泰山UT-0300NPL-E | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进单出，PF=0.8，长机32节电池
18 | 泰山UT-0100TPL-6P | 泰山Power系列10kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
19 | 泰山UT-0200TPL-6P | 泰山Power系列20kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
20 | 泰山UT-0300TPL-6P | 泰山Power系列30kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
21 | 泰山UT-0400TPL-6P | 泰山Power系列40kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
22 | 泰山UT-0600TPL-6P | 泰山Power系列60kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
23 | 泰山UT-0800TPL-6P | 泰山Power系列80kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
24 | 泰山UT-1000TPL-6P | 泰山Power系列100kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
25 | 泰山UT-1200TPL-6P | 泰山Power系列120kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
26 | 泰山UT-1600TPL-6P | 泰山Power系列160kVA工频塔机，三进三出，PF=0.8，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
27 | 泰山UT-2000TPL-6P | 泰山Power系列200kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-32节电池可选 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
28 | 泰山UT-3000TPL-6P | 泰山Power系列300kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
29 | 泰山UT-4000TPL-6P | 泰山Power系列400kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，6脉冲，30-34节电池可选 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
30 | 泰山UT-5000TPL-12P | 泰山Power系列500kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
31 | 泰山UT-6000TPL-12P | 泰山Power系列600kVA工频塔机，三进三出，PF=0.9，12脉冲，40节电池 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
32 | 泰山UT-0100TAL-6P | 10KVA-6 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
33 | 泰山UT-0150TAL-6P | 15KVA-6 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
34 | 泰山UT-0200TAL-6P | 20KVA-6 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
35 | 泰山UT-0300TAL-6P | 30KVA-6 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
36 | 泰山UT-0300TAL-12P | 30KVA-12 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
37 | 泰山UT-0400TAL-6P | 40KVA-6 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
38 | 泰山UT-0400TAL-12P | 40KVA-12 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
39 | 泰山UT-0600TAL-6P | 60KVA-6 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
40 | 泰山UT-0600TAL-12P | 60KVA-12 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
41 | 泰山UT-0800TAL-6P | 80KVA-6 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
42 | 泰山UT-0800TAL-12P | 80KVA-12 脉冲，工频塔式 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
43 | 泰山UT-1000TAL-6P | 100KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
44 | 泰山UT-1000TAL-12P | 100KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
45 | 泰山UT-1200TAL-6P | 120KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
46 | 泰山UT-1200TAL-12P | 120KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
47 | 泰山UT-1600TAL-6P | 160KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
48 | 泰山UT-1600TAL-12P | 160KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
49 | 泰山UT-2000TAL-6P | 200KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
50 | 泰山UT-2000TAL-12P | 200KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
51 | 泰山UT-2500TAL-6P | 250KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
52 | 泰山UT-2500TAL-12P | 250KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
53 | 泰山UT-3000TAL-6P | 300KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
54 | 泰山UT-3000TAL-12P | 300KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
55 | 泰山UT-4000TAL-6P | 400KVA-6 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
56 | 泰山UT-4000TAL-12P | 400KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
57 | 泰山UT-5000TAL-12P | 500KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
58 | 泰山UT-6000TAL-12P | 600KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
59 | 泰山UT-8000TAL-12P | 800KVA-12 脉冲，工频塔式，含电池总开关 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
60 | 泰山UT-0100TCL-6P | 10KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
61 | 泰山UT-0200TCL-6P | 20KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
62 | 泰山UT-0300TCL-6P | 30KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
63 | 泰山UT-0400TCL-6P | 40KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
64 | 泰山UT-0600TCL-6P | 60KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
65 | 泰山UT-0800TCL-6P | 80KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
66 | 泰山UT-1000TCL-6P | 100KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.973/0.962/0.947 | 4.5%/6.3%/8.9% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.65% | 49.99 | 0.5%/2.3% | 0.14%/0.76% | -2.54%/0.91% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.47%/95.01%/93.59% | 0.9 | 3 | 10 | 60.2
67 | 泰山UT-1200TCL-6P | 120KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
68 | 泰山UT-1600TCL-6P | 160KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /
69 | 泰山UT-2000TCL-6P | 200KVA-6 脉冲，工频塔式，C版 | 三相:285~476 | 0.977/0.964/0.952 | 4.3%/6.5%/8.8% | 40~70 | 48~52可调 | 1 | 0.51% | 49.99 | 0.5%/2.7% | 0.28%/0.82% | -2.45%/1.34% | 20/0 | 0.01/0.01 | 0 | 0 | 0 | 95.62%/95.38%/95.04% | 0.9 | 3 | 10 | /

## 电池泰尔
序号 | 型号 | 气密性 | 容量(Ah) | 大电流放电 | 容量保存率 | 密封反应效率 | 防酸雾性能 | 安全阀要求(可自动开闭) | 端电压均衡性 | 电池间连接电压降 | 防爆性能 | 封口剂性能 | 内阻偏差 | 内阻偏差 | 热失控敏感性 | 过度放电 | 低温敏感性 | 再充电性能 | 容量一致性
1 | SP12-250b | 50kPa | 268.8/225.0/197.1 | 合格 | 98.8% | 98.8% | 无逸出 | 18/15 | 7mV/26mV/205V | 4.3mV | 符合 | 符合 | 2.7mΩ | 2.9% | 28.3/15.6% | 99.2% | 97.7% | 95.3% | 1% | 初次检验
2 | SP12-250b | 50kPa | 266.4/238.4/195.0 | 合格 | / | 98.1% | 无逸出 | 14/8 | 50mV/19mV/134V | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.9% | 年度监督
3 | GBT12-250 | 50kPa | 267.5/242.7/215.4 | 合格 | 98.9% | 98.6% | 无逸出 | 21/15 | 7mV/10mV/73V | 3.7mV | 合格 | 合格 | 1.87mΩ | 4.7% | 25.9/27% | 99% | 98.7% | 99% | 0.7% | 初次检验
|  |  | 10h/3h/1h |  |  |  |  | 开阀压力/闭阀压力 | 开路/浮充/放电 | [5 empty] | 温度/增长率

## 配置计算公式
铅 酸 电 池 配 置 计 算 表 | [8 empty] | 开 关 盒 配 置 计 算 表
UPS容量VA | 功率因数 | 电池节数 | 单格个数 | 电池逆变效率 | 单格功率 | 电池功率 | 组数 |  | UPS容量VA | 功率因数 | 电池节数/组 | 终止电压 | 单格个数 | 电池逆变效率 | 最大电流
500000 | 1 | 36 | 6 | 0.95 | 2436.6472 | 546 | 4.4627 |  | 436000 | 1 | 40 | 1.75 | 6 | 0.95 | 1092.7318
500000 | 1 | 38 | 6 | 0.95 | 2308.4026 | 546 | 4.2278 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
500000 | 1 | 40 | 6 | 0.95 | 2192.9825 | 546 | 4.0165 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
500000 | 1 | 42 | 6 | 0.95 | 2088.5547 | 546 | 3.8252 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
500000 | 1 | 44 | 6 | 0.95 | 1993.6204 | 546 | 3.6513 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
500000 | 1 | 46 | 6 | 0.95 | 1906.9413 | 546 | 3.4926 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
500000 | 1 | 48 | 6 | 0.95 | 1827.4854 | 546 | 3.347 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
500000 | 1 | 50 | 6 | 0.95 | 1754.386 | 546 | 3.2132 |  | 20000 | 0.9 | 16 | 1.75 | 6 | 0.95 | 112.782
根据UPS参数修改填入 | 实际值、计算值均可 | 根据UPS具体配置填入 |  | 根据UPS具体型号修改填入 |  | 查表后填入进行计算 | 结果越接近1越优，不得超过1 |  | 根据UPS参数修改填入 |  | 根据UPS具体配置填入 |  |  | 根据UPS具体型号修改填入
*电池恒功率计算公式 W = PL÷(N*6*η)（W/block） | [8 empty] | *电池总开关容量和电池汇流盒容量不得低于最大放电电流
W为所需电池的每单格功率，单位为W/block | [8 empty] | *最大放电电流计算公式I=PL/(N*1.75*6*η)
PL为负载功率(=UPS额定容量*功率因数），Watts | [8 empty] | PL为负载功率，单位为W
6为12V电池内2V单格个数 | [8 empty] | N为单组电池节数
N为单组电池节数 | [8 empty] | 10.5为12V电池放电截止电压，即1.75*6
η为电池逆变效率，泰山UT系列取0.94 | [8 empty] | η为电池逆变效率，一般高频机取0.95，工频机取0.94
一般查表 1.75V截止电压 | [8 empty] | *分组开关盒容量计算
*电池配置示例： | [8 empty] | 分组开关电流I分=总电流I/（N-1），N为电池组数，N需要≥2
以泰山20k机型为例，计算15分钟电池配置。 | [8 empty] | *电池开关盒电压等级选型：
步骤一：计算所需单格功率：W=20000*0.9/（30*6*0.94）≈106.4 | [8 empty] | 单组电池不超过20节选择-250VDC
步骤二：查艾特电池恒功率放电表，SP12-38在1.75V15min时放电功率为120.2W/Cell | [8 empty] | 单组电池在20-36节选择-500VDC
步骤三：用需求功率除以电池功率=106.4/120.2=0.89，取整为1，该数字越接近1越好，但是不可超过1 | [8 empty] | 单组电池在38节及以上时选择-750VDC
步骤四：采用SP12-38型号电池1组30节可满足需求
锂 电 池 配 置 计 算 表
功率W | 功率因数 | 时间min | 额定电压V | 电池放电效率K1 | 逆变效率K2 | 电池容量C | 512V100Ah | 512V200Ah | 512V70Ah | 512V140Ah | 512V210Ah | 512V280Ah
160000 | 1 | 60 | 512 | 0.93 | 0.95 | 353.7068 | 3.5371 | 1.7685 | 5.053 | 2.5265 | 1.6843 | 1.2632 | 备电时间≥1h
160000 | 1 | 30 | 512 | 0.9 | 0.95 | 182.7485 | 1.8275 | 0.91374 | 2.6107 | 1.3053 | 0.87023 | 0.65267 | 备电时间≥30min
300000 | 1 | 15 | 512 | 0.84 | 0.95 | 183.5644 | 1.8356 | 0.91782 | 2.6223 | 1.3112 | 0.87412 | 0.65559 | 备电时间≥15min
*锂电池配置计算公式C=P*PF*t/（V*K1*K2）/60
采用512V70Ah锂电池，单簇最大功率不超过150kW
采用512V100Ah锂电池，单簇最大高功率不超过50kW
30分钟及以内选用4C锂电系统，30分钟以上选用1C锂电系统